河源市人民医院内科楼发电机房、配电房七氟丙烷灭火系统装置安装项目服务项目

用

户

需

求

书

河源市人民医院

2024年02月

一、项目概况

我院内科楼地下室发电机房、配电房气溶胶灭火系统装置即将到期，按规范要求更换为七氟丙烷灭火系统装置（部分设备利旧）。

- 二、具体工作内容及工作要求

- 1.建设目的：确保内科楼地下室发电机房、配电房消防安全和供电安全运行。

- 2.建设概述：

- 2.1利用院方原有安装在内科楼地下室发电机房、配电房的气体主机，将本次需要安装的七氟丙烷灭火装置信号接入现有的气体主机。

- 2.2按照规范要求在内科楼发电机房、配电房安装泄压口。

- 2.3内科楼地下室配电站高压室实体墙分隔未到顶，需要砌墙到顶，确保房间内气体灭火装置灭火效果。

- 3.建设周期：45天。

- 4.保修期：项目验收后，实行1年全质保服务。

- 5.保修范围：质保期内对产品出现的所有质量问题进行免费维修或更换。

- 三、项目配置清单：

| 序号 | 位置 | 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电站高压室 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5XA | 储瓶容积：150L 工作电压：DC24V，≤1.6A 灭火剂喷射时间：≤10s 工作温度范围：0℃~50℃ 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃） 充装密度：≤950kg/m3 | 套 | 2 |
| 2 |  | 药剂 | HFC-227ea | 介质、类型:七氟丙烷灭火剂 | KG | 264 |
| 3 | 配电站#4变压室 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5XA | 储瓶容积：70L 工作电压：DC24V，≤1.6A 灭火剂喷射时间：≤10s 工作温度范围：0℃~50℃ 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃） 充装密度：≤950kg/m3 | 套 | 1 |
| 4 |  | 药剂 | HFC-227ea | 介质、类型:七氟丙烷灭火剂 | KG | 57 |
| 5 | 配电站#3变压室 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5XA | 储瓶容积：70L 工作电压：DC24V，≤1.6A 灭火剂喷射时间：≤10s 工作温度范围：0℃~50℃ 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃） 充装密度：≤950kg/m3 | 套 | 1 |
| 6 |  | 药剂 | HFC-227ea | 介质、类型:七氟丙烷灭火剂 | KG | 57 |
| 7 | 配电站低压室 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5XA | 储瓶容积：150L 工作电压：DC24V，≤1.6A 灭火剂喷射时间：≤10s 工作温度范围：0℃~50℃ 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃） 充装密度：≤950kg/m3 | 套 | 3 |
| 8 |  | 药剂 | HFC-227ea | 介质、类型:七氟丙烷灭火剂 | KG | 456 |
| 9 | 配电站#2变压室 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5XA | 储瓶容积：70L 工作电压：DC24V，≤1.6A 灭火剂喷射时间：≤10s 工作温度范围：0℃~50℃ 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃） 充装密度：≤950kg/m3 | 套 | 1 |
| 10 |  | 药剂 | HFC-227ea | 介质、类型:七氟丙烷灭火剂 | KG | 57 |
| 11 | 配电站#1变压室 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5XA | 储瓶容积：70L 工作电压：DC24V，≤1.6A 灭火剂喷射时间：≤10s 工作温度范围：0℃~50℃ 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃） 充装密度：≤950kg/m3 | 套 | 1 |
| 12 |  | 药剂 | HFC-227ea | 介质、类型:七氟丙烷灭火剂 | KG | 57 |
| 13 | 发电机房并机柜室 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ40/2.5XA | 储瓶容积：40L 工作电压：DC24V，≤1.6A 灭火剂喷射时间：≤10s 工作温度范围：0℃~50℃ 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃） 充装密度：≤950kg/m3 | 套 | 1 |
| 14 |  | 药剂 | HFC-227ea | 介质、类型:七氟丙烷灭火剂 | KG | 37 |
| 15 | 发电机房一台发电机的房间 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5XA | 储瓶容积：90L 工作电压：DC24V，≤1.6A 灭火剂喷射时间：≤10s 工作温度范围：0℃~50℃ 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃） 充装密度：≤950kg/m3 | 套 | 1 |
| 16 |  | 药剂 | HFC-227ea | 介质、类型:七氟丙烷灭火剂 | KG | 92 |
| 17 | 发电机房两台发电机的房间 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5XA | 储瓶容积：90L 工作电压：DC24V，≤1.6A 灭火剂喷射时间：≤10s 工作温度范围：0℃~50℃ 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃） 充装密度：≤950kg/m3 | 套 | 2 |
| 18 |  | 药剂 | HFC-227ea | 介质、类型:七氟丙烷灭火剂 | KG | 180 |
| 19 | 变配电房区域 | 泄压口 | 0.12㎡ | 设置于防护区净高的2/3以上部位，泄压口下沿高度不得低于防护区净高的2/3 | 个 | 8 |
| 20 | 发电机房 | 泄压口 | 0.25㎡ | 设置于防护区净高的2/3以上部位，泄压口下沿高度不得低于防护区净高的2/3 | 个 | 1 |
| 21 | 配电站高压室 | 轻质砖及砂石 | 7.35*15 | 水泥砂浆、轻质砖砌墙及批荡 | m2 | 110.25 |

保 卫 科

2024年  月  日